- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2003 г. N 315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ

АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"

(НПБ 110-03)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167) и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, ст. 3585) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) и ввести их в действие с 30 июня 2003 г.

2. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в установленном порядке.

Министр

С.К.ШОЙГУ

- Приложение

к Приказу МЧС России

от 18.06.2003 N 315

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"ПЕРЕЧЕНЬ

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ" (НПБ 110-03)

1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) <*>.

--------------------------------

<*> Далее - автоматические установки.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.

- Приложение

к НПБ 110-03

(обязательное)

- I. ЗДАНИЯ

- Таблица 1

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этаж- ности |  |
| 2. Здания складов категории В по пожарной опасности, высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1) | Независимо от площади |  |
| 3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности | То же |  |
| 4. Здания и сооружения для автомобилей: | По СНиП 21-02-99 |  |
| 4.1. Для хранения |  |  |
| 4.2. Для технического обслуживания и ремонта | По ВСН 01-89 |  |
| 5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) <1> | Независимо от площади |  |
| 6. Жилые здания: |  | Независимо от площади |
| 6.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов <2> |  |  |
| 6.2. Жилые здания высотой более 28 м <3> |  | То же |
| 7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями: |  |  |
| 7.1. Общественного назначения | 800 м2 <4> и более | Менее 800 м2 |
| 7.2. Административно-бытового назначения | 1200 м2 и более | Менее 1200 м2 |
| 8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна |  | Независимо от площади и этаж- ности |
| 9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в п. п. 11, 13) |  | То же |
| 10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов): |  |  |
| 10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13): |  |  |
| 10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах | 200 м2 и более | Менее 200 м2 |
| 10.1.2. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания | При площади здания 3500 м2 и более | При площади здания менее 3500 м2 |
| 10.2. Двухэтажные: |  |  |
| 10.2.1. Общей торговой площадью | 3500 м2 и более | Менее 3500 м2 |
| -------------------------------- <1> Высота здания определяется в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". <2> Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01. <3> Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для выполнения требования п. 1.34 <1> СНиП 2.08.01-89 <1>. |  |  |
| 10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах | Независимо от величины торго- вой площади |  |
| 10.3. Трехэтажные и более | То же |  |
| 10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л) | Независимо от площади |  |
| 11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним | По НПБ 111 |  |
| 12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм) |  | Независимо от площади и этаж- ности |
| 13. Здания выставочных павильонов: |  |  |
| 13.1. Одноэтажные (за исключением п. 12) | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 13.2. Двухэтажные и более | Независимо от площади |  |

- II. СООРУЖЕНИЯ

- Таблица 2

┌────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│          Объект защиты         │      АУПТ     │     АУПС      │

│                                ├───────────────┴───────────────┤

│                                │     Нормативный показатель    │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│              1                 │       2       │       3       │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│1. Кабельные   сооружения    <1>│ Независимо от │               │

│электростанций                  │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│2. Кабельные          сооружения│               │               │

│подстанций напряжением, кВ:     │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│2.1. 500 и выше                 │     То же     │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│2.2. Менее 500                  │               │ Независимо от │

│                                │               │    площади    │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│3. Кабельные          сооружения│               │               │

│подстанций    глубокого    ввода│               │               │

│напряжением     110     кВ     с│               │               │

│трансформаторами мощностью:     │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│3.1. 63 МВА и выше              │     - " -     │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│3.2. Менее 63 МВА               │               │     То же     │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│4. Кабельные          сооружения│  Более 100 м3 │ 100 м3 и менее│

│промышленных    и   общественных│               │               │

│зданий                          │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5. Комбинированные       тоннели│               │               │

│производственных  и общественных│               │               │

│зданий  при  прокладке   в   них│               │               │

│кабелей и  проводов  напряжением│               │               │

│220 В и выше в количестве:      │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5.1. Объемом более 100 м3       │12 шт. и более │От 5 до 12 шт. │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5.2. Объемом 100 м3 и менее     │               │ 5 и более шт. │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│6. Кабельные тоннели и  закрытые│               │ 50 м3 и более │

│полностью  галереи  (в том числе│               │               │

│комбинированные), прокладываемые│               │               │

│между промышленными зданиями    │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│7. Городские           кабельные│               │ Независимо от │

│коллекторы  и  тоннели  (в   том│               │    площади    │

│числе комбинированные)          │               │   и объема    │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│   --------------------------------                             │

│   <1> Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются│

│тоннели,  каналы,  подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,│

│камеры,  используемые  для прокладки электрокабелей (в том числе│

│совместно с другими коммуникациями).                            │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│8. Кабельные   сооружения    при│               │ Независимо от │

│прокладке в них маслонаполненных│               │    площади    │

│кабелей в металлических трубах  │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤

│9. Емкостные          сооружения│                               │

│(резервуары)    для    наземного│      По СНиП 2.11.03-93       │

│хранения легковоспламеняющихся и│                               │

│горючих жидкостей               │                               │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│10. Закрытые  галереи,  эстакады│               │ Независимо от │

│для            транспортирования│               │     длины     │

│лесоматериалов                  │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│11. Пространства  за  подвесными│               │               │

│потолками при  прокладке  в  них│               │               │

│воздуховодов,   трубопроводов  с│               │               │

│изоляцией,    выполненной     из│               │               │

│материалов    группы   горючести│               │               │

│Г1 -   Г4,   а   также   кабелей│               │               │

│(проводов),  не распространяющих│               │               │

│горение  (НГ)  и   имеющих   код│               │               │

│пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ│               │               │

│248),  в  том   числе   при   их│               │               │

│совместной прокладке <1>:       │               │               │

├────────────────────────────────┤               ├───────────────┤

│11.1.              Воздуховодов,│7 и более лит- │               │

│трубопроводов    или     кабелей│ров на метр ка-│               │

│(проводов),  в  том числе при их│бельной линии  │               │

│совместной прокладке,  с объемом│(КЛ)           │               │

│горючей массы кабелей (проводов)│               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│11.2. Кабелей (проводов) типа НГ│               │от 1,5 до 7 л  │

│с общим объемом горючей массы   │               │на 1 метр КЛ   │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│   --------------------------------                             │

│   <1> 1.  Кабельные  сооружения,  пространства  за   подвесными│

│потолками и под двойными  полами  автоматическими установками не│

│оборудуются (за исключением пп. 1 - 3):                         │

│   а) при    прокладке    кабелей    (проводов)    в    стальных│

│водогазопроводных  трубах  или  стальных  сплошных   коробах   с│

│открываемыми сплошными крышками;                                │

│   б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с  негорючей│

│изоляцией;                                                      │

│   в) при прокладке одиночных кабелей  (проводов)  типа  НГ  для│

│питания цепей освещения;                                        │

│   г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с  общим  объемом│

│горючей массы  менее  1,5  л  на  КЛ  за  подвесными  потолками,│

│выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.            │

│   2. В  случае  если здание (помещение) в целом подлежит защите│

│АУПТ,  пространства за подвесными потолками, при прокладке в них│

│воздуховодов,   трубопроводов   с   изоляцией,  выполненной   из│

│материалов группы горючести Г1 - Г4  или  кабелей  (проводов)  с│

│объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ,│

│необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если│

│высота  от  перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м,│

│устройство АУПТ не требуется.                                   │

│   3. Объем    горючей   массы   изоляции   кабелей   (проводов)│

│определяется по методике, утвержденной в установленном порядке. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- III. ПОМЕЩЕНИЯ

- Таблица 3

┌────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│          Объект защиты         │      АУПТ     │     АУПС      │

│                                ├───────────────┴───────────────┤

│                                │     Нормативный показатель    │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│              1                 │       2       │       3       │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                Помещения складского назначения                 │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│1. Категории   А    и    Б    по│300 м2 и более │ Менее 300 м2  │

│взрывопожарной  опасности (кроме│               │               │

│помещений,    расположенных    в│               │               │

│зданиях    и    сооружениях   по│               │               │

│переработке и хранению зерна)   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│2. Для     хранения     каучука,│ Независимо от │               │

│целлулоида  и  изделий  из него,│    площади    │               │

│спичек,    щелочных    металлов,│               │               │

│пиротехнических изделий         │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│3. Для  хранения шерсти,  меха и│    - " -      │               │

│изделий  из  него; фото-, кино-,│               │               │

│аудиопленки на горючей основе   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│4. Категории   В1   по  пожарной│    - " -      │               │

│опасности  (кроме  указанных   в│               │               │

│п. п.  3.2,   3.3  и  помещений,│               │               │

│расположенных   в   зданиях    и│               │               │

│сооружениях   по  переработке  и│               │               │

│хранению    зерна)    при     их│               │               │

│размещении в этажах:            │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│4.1. В цокольном и подвальном   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│4.2. В надземных                │300 м2 и более │ Менее 300 м2  │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5. Категорий В2 - В3 по пожарной│               │               │

│опасности  (кроме  указанных   в│               │               │

│п. п.   2,    3   и   помещений,│               │               │

│расположенных   в   зданиях    и│               │               │

│сооружениях   по  переработке  и│               │               │

│хранению    зерна)    при     их│               │               │

│размещении в этажах:            │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│5.1. В цокольном и подвальном   │    То же      │    То же      │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5.2. В надземных                │1000 м2 и более│Менее 1000 м2  │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                  Производственные помещения                    │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│6. Категории    А    и    Б   по│ 300 м2 и более│  Менее 300 м2 │

│взрывопожарной    опасности    с│               │               │

│обращением:                     │               │               │

│легковоспламеняющихся и  горючих│               │               │

│жидкостей,   сжиженных   горючих│               │               │

│газов,  горючих пылей и  волокон│               │               │

│(кроме   указанных  в  п.  11  и│               │               │

│помещений,    расположенных    в│               │               │

│зданиях    и    сооружениях   по│               │               │

│переработке и хранению зерна)   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│7. С наличием щелочных  металлов│               │               │

│при размещении в этажах:        │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│7.1. В цокольном                │300 м2 и более │  Менее 300 м2 │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│7.2. В надземных                │ 500 м2 и более│  Менее 500 м2 │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│8. Категории   В1   по  пожарной│               │               │

│опасности   (кроме    помещений,│               │               │

│расположенных    в   зданиях   и│               │               │

│сооружениях  по  переработке   и│               │               │

│хранению зерна) при размещении в│               │               │

│этажах:                         │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│8.1. В цокольном и подвальном   │ Независимо от │               │

│                                │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│8.2. В      надземных     (кроме│300 м2 и более │ Менее 300 м2  │

│указанных в п. п. 11 - 18)      │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│9. Категории В2 - В3 по пожарной│               │               │

│опасности  (кроме указанных в п.│               │               │

│10    -    18    и    помещений,│               │               │

│расположенных    в   зданиях   и│               │               │

│сооружениях  по  переработке   и│               │               │

│хранению     зерна)    при    их│               │               │

│размещении в этажах:            │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│9.1. В цокольном и подвальном:  │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│9.1.1. Не    имеющие     выходов│ 300 м2 и более│ Менее 300 м2  │

│непосредственно наружу          │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│9.1.2. При    наличии    выходов│ 700 м2 и более│ Менее 700 м2  │

│непосредственно наружу          │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│9.2. В надземных                │1000 м2 и более│ Менее 1000 м2 │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│10. Маслоподвалы                │ Независимо от │               │

│                                │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│11. Помещения     приготовления:│ Независимо от │               │

│суспензии из алюминиевой  пудры,│    площади    │               │

│резиновых клеев; на основе ЛВЖ и│               │               │

│ГЖ:   лаков,   красок,    клеев,│               │               │

│мастик,   пропиточных  составов;│               │               │

│помещения            окрасочных,│               │               │

│полимеризации     синтетического│               │               │

│каучука,     компрессорных     с│               │               │

│газотурбинными      двигателями,│               │               │

│огневых  подогревателей   нефти.│               │               │

│Помещения   с   генераторами   с│               │               │

│приводом     от      двигателей,│               │               │

│работающих на жидком топливе    │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│12. Помещения     высоковольтных│     То же     │               │

│испытательных  залов, помещения,│               │               │

│экранированные          горючими│               │               │

│материалами                     │               │               │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                          Помещения связи                       │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│13.              Вентиляционные,│               │ Независимо от │

│трансформаторные      помещения,│               │    площади    │

│помещения         разделительных│               │               │

│устройств:            передающих│               │               │

│радиостанций           мощностью│               │               │

│передатчиков  150  кВт  и  выше,│               │               │

│приемных радиостанций  с  числом│               │               │

│приемников  от 20,  стационарных│               │               │

│станций  космической   связи   с│               │               │

│мощностью передающего устройства│               │               │

│более  1  кВт,  ретрансляционных│               │               │

│телевизионных  станций мощностью│               │               │

│передатчиков  25   -   50   кВт,│               │               │

│сетевых  узлов,  междугородных и│               │               │

│городских  телефонных   станций,│               │               │

│телеграфных  станций,  оконечных│               │               │

│усилительных пунктов и  районных│               │               │

│узлов связи                     │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│14. Необслуживаемые            и│ Независимо от │               │

│обслуживаемые  без  вечерних   и│    площади    │               │

│ночных  смен:  технические  цехи│               │               │

│оконечных усилительных  пунктов,│               │               │

│промежуточных      радиорелейных│               │               │

│станций,  передающих и  приемных│               │               │

│радиоцентров                    │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│15. Необслуживаемые   аппаратные│ 24 м2 и более │  Менее 24 м2  │

│базовых станций сотовой  системы│               │               │

│подвижной      радиосвязи      и│               │               │

│аппаратные радиорелейных станций│               │               │

│сотовой     системы    подвижной│               │               │

│радиосвязи                      │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│16. Помещения   главных    касс,│               │               │

│помещения      бюро     контроля│               │               │

│переводов      и       зональных│               │               │

│вычислительных           центров│               │               │

│почтамтов,  городских и районных│               │               │

│узлов   почтовой   связи   общим│               │               │

│объемом зданий:                 │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│16.1. 40 тыс. м3 и более        │     То же     │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│16.2. Менее 40 тыс. м3          │               │    То же      │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│17. Автозалы      АТС,       где│               │               │

│устанавливается   коммутационное│               │               │

│оборудование квазиэлектронного и│               │               │

│электронного  типов  совместно с│               │               │

│ЭВМ,  используемой  в   качестве│               │               │

│управляющего          комплекса,│               │               │

│устройствами       ввода-вывода,│               │               │

│помещения            электронных│               │               │

│коммутационных  станций,  узлов,│               │               │

│центров           документальной│               │               │

│электросвязи емкостью:          │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│17.1. 10 тыс.  и более  номеров,│ Независимо от │               │

│каналов или точек подключения   │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│17.2. Менее   10  тыс.  номеров,│               │ Независимо от │

│каналов или точек подключения   │               │    площади    │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│18. Выделенные         помещения│               │               │

│управляющих  устройств на основе│               │               │

│ЭВМ автоматических междугородных│               │               │

│телефонных  станций  при емкости│               │               │

│станций:                        │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│18.1. 10   тыс.    междугородных│ 24 м2 и более │  Менее 24 м2  │

│каналов и более                 │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│18.2. Менее        10       тыс.│               │ Независимо от │

│междугородных каналов           │               │    площади    │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│19. Помещения         обработки,│ 500 м2 и более│  Менее 500 м2 │

│сортировки,  хранения и доставки│               │               │

│посылок,              письменной│               │               │

│корреспонденции,   периодической│               │               │

│печати, страховой почты         │               │               │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                      Помещения транспорта                      │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│20. Электромашинные, аппаратные,│ Независимо от │               │

│ремонтные,      тележечные     и│    площади    │               │

│колесные,  разборки   и   сборки│               │               │

│вагонов,                        │               │               │

│ремонтно-комплектовочные,       │               │               │

│электровагонные,      подготовки│               │               │

│вагонов, дизельные, технического│               │               │

│обслуживания подвижного состава,│               │               │

│контейнерных депо,  производства│               │               │

│стрелочной   продукции,  горячей│               │               │

│обработки   цистерн,    тепловой│               │               │

│камеры   обработки  вагонов  для│               │               │

│нефтебитума,   шпалопропиточные,│               │               │

│цилиндровые,  отстоя пропитанной│               │               │

│древесины                       │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤

│21. Наземные     и     подземные│  По нормативным документам    │

│помещения      и      сооружения│субъектов Российской Федерации,│

│метрополитенов    и    подземных│  утвержденным в установленном │

│скоростных трамваев             │         порядке               │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│22.                    Помещения│ Независимо от │               │

│контрольно-диспетчерского пункта│    площади    │               │

│с    автоматической    системой,│               │               │

│центра   коммутации   сообщений,│               │               │

│дальних   и   ближних  приводных│               │               │

│радиостанций с радиомаркерами   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│23. Помещения    демонтажа     и│     То же     │               │

│монтажа          авиадвигателей,│               │               │

│воздушных винтов,  шасси и колес│               │               │

│самолетов и вертолетов          │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│24. Помещения    самолетного   и│     - " -     │               │

│двигателеремонтного производств │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│25. Помещения    для    хранения│     - " -     │               │

│транспортных            средств,│               │               │

│размещаемые  в   зданиях   иного│               │               │

│назначения    (за    исключением│               │               │

│индивидуальных жилых домов)  при│               │               │

│их расположении:                │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│25.1. В  подвальных  и подземных│     - " -     │               │

│этажах (в том числе под мостами)│               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│25.2. В  цокольных  и  надземных│При хранении 3 │При хранении   │

│этажах                          │и более автомо-│менее 3 автомо-│

│                                │билей          │билей          │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                      Общественные помещения                    │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│26. Помещения  хранения и выдачи│ Независимо от │               │

│уникальных   изданий,   отчетов,│   площади     │               │

│рукописей  и другой документации│               │               │

│особой  ценности  (в  том  числе│               │               │

│архивов операционных отделов)   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│27. Помещения     хранилищ     и│               │               │

│помещения   хранения   служебных│               │               │

│каталогов и описей в библиотеках│               │               │

│и   архивах   с   общим   фондом│               │               │

│хранения:                       │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│27.1. 500 тыс. единиц и более   │     То же     │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│27.2. Менее 500 тыс. единиц     │               │ Независимо от │

│                                │               │    площади    │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│28. Выставочные залы <1>        │1000 м2 и более│ Менее 1000 м2 │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│29. Помещения хранения  музейных│ Независимо от │               │

│ценностей <1>                   │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│30. В                    зданиях│               │               │

│культурно-зрелищного назначения:│               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│30.1. В кинотеатрах и  клубах  с│               │               │

│эстрадами  при  вместимости зала│    То же      │               │

│более  700  мест   при   наличии│               │               │

│колосников <2>;                 │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│30.2. В    клубах   со   сценами│     - " -     │               │

│размерами,  м:  12,5 x 7,5; 15 x│               │               │

│7,5, 18  x  9  и  21  x  12  при│               │               │

│вместимости  зала  до  700  мест│               │               │

│<2>                             │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│30.3. В    клубах   со   сценами│     - " -     │               │

│размерами 18 x 9;  21 x  12  при│               │               │

│вместимости   зрительного   зала│               │               │

│более 700 мест,  со сценами 18 x│               │               │

│12  и  21  x  15  независимо  от│               │               │

│вместимости,  а также в  театрах│               │               │

│<2>, <3>                        │               │               │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│   --------------------------------                             │

│   <1> Данное   требование   не распространяется  на  помещения,│

│временно используемые для выставок (фойе,  вестибюли и т.д.),  а│

│также   на   помещения, где  хранение  ценностей  производится в│

│металлических сейфах.                                           │

│   <2> Дренчеры  устанавливаются   под   колосниками   сцены   и│

│арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и  соединяющими их│

│нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во│

│всех  проемах  сцены, включая   проемы   портала,   карманов   и│

│арьерсцены,   а   также   части   трюма,  занятой  конструкциями│

│встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.   │

│   <3>  Спринклерными  установками оборудуются: покрытия сцены и│

│арьерсцены,  все рабочие  галереи  и  переходные мостики,  кроме│

│нижних,  трюм  (кроме  встроенного оборудования сцены),  карманы│

│сцены,   арьерсцена,  а  также  складские  помещения,  кладовые,│

│мастерские,  помещения  станковых  и объемных декораций,  камера│

│пылеудаления.                                                   │

├────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│30.4. В       концертных       и│ Независимо от │               │

│киноконцертных  залах филармоний│    площади    │               │

│вместимостью 800 мест и более   │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│30.5. Склады          декораций,│     То же     │               │

│бутафории и реквизита, столярные│               │               │

│мастерские,            фуражные,│               │               │

│инвентарные    и   хозяйственные│               │               │

│кладовые,  помещения хранения  и│               │               │

│изготовления рекламы,  помещения│               │               │

│производственного  назначения  и│               │               │

│обслуживания   сцены,  помещения│               │               │

│для     животных,      чердачное│               │               │

│подкупольное   пространство  над│               │               │

│зрительным залом                │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│31. Помещения хранилищ ценностей│               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤

│31.1. В банках                  │     По ВНП 001-95/Банк России │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│31.2. В ломбардах               │ Независимо от │               │

│                                │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│32. Съемочные          павильоны│1000 м2 и более│ Менее 1000 м2 │

│киностудий                      │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│33. Помещения (камеры)  хранения│               │               │

│багажа   ручной   клади   (кроме│               │               │

│оборудованных    автоматическими│               │               │

│ячейками)   и   склады   горючих│               │               │

│материалов в зданиях вокзалов (в│               │               │

│том    числе   аэровокзалов)   в│               │               │

│этажах:                         │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│33.1. В цокольном и подвальном  │ Независимо от │               │

│                                │    площади    │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│33.2. В надземных               │300 м2 и более │ Менее 300 м2  │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│34. Помещения    для    хранения│               │               │

│горючих материалов или негорючих│               │               │

│материалов  в  горючей упаковке,│               │               │

│при расположении их:            │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│34.1. Под    трибунами     любой│100 м2 и более │ Менее 100 м2  │

│вместимости  в крытых спортивных│               │               │

│сооружениях                     │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│34.2. В      зданиях      крытых│    То же      │    То же      │

│спортивных            сооружений│               │               │

│вместимостью   800    и    более│               │               │

│зрителей                        │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│34.3. Под трибунами вместимостью│     - " -     │     - " -     │

│3000 и   более   зрителей    при│               │               │

│открытых спортивных сооружениях │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│35. Помещения для размещения:   │ Независимо от │               │

│35.1.  Электронно-вычислительных│    площади    │               │

│машин    (ЭВМ),   работающих   в│               │               │

│системах   управления   сложными│               │               │

│технологическими     процессами,│               │               │

│нарушение  которых   влияет   на│               │               │

│безопасность людей              │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│35.2. Связных        процессоров│ 24 м2 и более │ Менее 24 м2   │

│(серверные), архивов магнитных и│               │               │

│бумажных              носителей,│               │               │

│графопостроителей,        печати│               │               │

│информации на бумажных носителях│               │               │

│(принтерные)                    │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│35.3. Для             размещения│               │ Независимо от │

│персональных   ЭВМ   на  рабочих│               │    площади    │

│столах пользователей            │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│36. Помещения        предприятий│               │               │

│торговли,  встроенные  в  здания│               │               │

│другого назначения:             │               │               │

├────────────────────────────────┤               │               │

│36.1. Подвальные   и   цокольные│200 м2 и более │ Менее 200 м2  │

│этажи                           │               │               │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│36.2. Надземные этажи           │ 500 м2 и более│ Менее 500 м2  │

├────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤

│37. Помещения  производственного│ Оборудуются в соответствии с  │

│и     складского     назначения,│      табл. 3 настоящих норм   │

│расположенные                  в│                               │

│научно-исследовательских        │                               │

│учреждениях       и       других│                               │

│общественных зданиях            │                               │

├────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│38. Помещения              иного│               │ Независимо от │

│административного              и│               │    площади    │

│общественного назначения,  в том│               │               │

│числе встроенные и пристроенные │               │               │

└────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

- IV. ОБОРУДОВАНИЕ

- Таблица 4

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ | Независимо от типа |  |
| 2. Сушильные камеры | То же |  |
| 3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов | - " - |  |
| 4. Трансформаторы и реакторы: | Независимо от мощности |  |
| 4.1. Напряжением 500 кВ и выше |  |  |
| 4.2. Напряжением 220 - 330 кВ и выше, мощностью | 200 МВА и выше |  |
| 4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью | 63 МВА и выше |  |
| 4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью | 63 МВА и выше |  |
| 5. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах | Независимо от площади |  |
| 6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке | То же |  |
| 7. Масляные емкости для закаливания | 3 м3 и более |  |