УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 21 августа 2025 г. |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «РусГидро» |
| Место аварии: | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 28 |
| Вид аварии: | аварийное отключение котлоагрегата №11 на Камчатской ТЭЦ-1 |
| Краткое описание аварии: | 21.08.2025 в 20:26 (КМЧ) на Камчатской ТЭЦ-1, в результате аварийного отключения котлоагрегата №11, произошло снижение рабочей мощности на 53 МВт (с 76 МВт до 23 МВт). В условиях возникшего дефицита активной мощности в энергосистеме Камчатского края произошло снижение частоты до 48,8 Гц, с последующей работой АЧР и отключения потребителей электрической энергии |
| Последствия аварии: | Объём отключенной мощности потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики 26,2 % от общего потребления в операционной зоне диспетчерского центра |
| 1. Технические причины аварии: | - |
| 2. Организационные причины аварии: | Причинами отключения КА-11 действием технологической защиты «по понижению уровня в барабане» явились: - не выполнен анализ и обеспечение состава вспомогательного оборудования (ЭПН) в работе в целях обеспечения надежного режима тепловой схемы Камчатской ТЭЦ-1; - нарушение производственной дисциплины оперативным персоналом при эксплуатации основного оборудования (производство режимных операций на КА-9 с неисправными водоуказательными колонками); - нарушение производственной дисциплины оперативным персоналом КТЦ-1 в части нарушения порядка подготовки вспомогательного оборудования (неготовность к включению в работу ЭПН-3, ЭПН-9). - нарушение производственной дисциплины оперативным персоналом при эксплуатации основного оборудования (недостаточный контроль давления питательной воды в горячем коллекторе при подпитке КА-9) |
| 3. Технические мероприятия: | - |
| 4. Организационные мероприятия: | 4.1. Провести внеплановый производственный инструктаж ОП ЦУС на тему: Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике (утв. приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 91). 4.2. Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Усть-Большерецкого РЭС и ЦУС о необходимости своевременного информирования вышестоящий оперативный (диспетчерский) персонал о запуске, включении на параллельную работу и наборе нагрузки ДЭС-6 (раздел 4 Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети, утв. 13.03.2024). 4.3. Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу КТЦ-1, НСС-1 в объеме инструкций по эксплуатации электропитательных насосов Камчатской ТЭЦ-1. 4.4. Провести внеочередную проверку знаний, с участием представителя ЦЭК ПАО «Камчатскэнерго», НСС Камчатской ТЭЦ-1, находящегося на смене в период возникновения и ликвидации аварии, в объеме «Инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений в работе тепломеханического оборудования станции ТЭЦ-1» (утв. 08.08.2025). 4.5. Провести внеочередную проверку знаний, с участием представителя ЦЭК ПАО «Камчатскэнерго», НСТО Камчатской ТЭЦ-1, находящегося на смене в период возникновения и ликвидации аварии, в объеме «Инструкции по эксплуатации питательных насосов 9Ц-12; ПЭ-270-150» (утв. 12.08.2025). 4.6. Провести внеочередную проверку знаний, с участием представителя ЦЭК ПАО «Камчатскэнерго», НСКО Камчатской ТЭЦ-1, находящегося на смене в период возникновения и ликвидации аварии, в объеме раздела 3 «Подготовка котлоагрегата к пуску» инструкции по эксплуатации реконструированных на сжигание природного газа котлоагрегатов БКЗ-120-100- ГМ-2 ст. №№ 6-8 (утв. 19.12.2024), Инструкции по эксплуатации нереконструированных на сжигание природного газа котлоагрегатов БКЗ-120-100 ГМ-2 ст. №№9-11 (утв. 19.12.2024). 4.7. Дополнить программу специальной одготовки оперативного персонала филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ в части проработки обстоятельств и причин аварии, особенностей ведения режима тепловой схемы станции исходя из состава оборудования, в частности эксплуатации питательных насосов и системы питательной воды, ЭПН с ЧРП станции ТЭЦ-1. |
| 5. Извлеченные уроки: | 5.1. Повысить уровень производственной дисциплины оперативного персонала турбинного отделения КТЦ-1. оперативных сообщений. |
| 6. Фото места происшествия. |  |