Уроки, извлеченные из аварии.

| Дата происшествия: | 26.06.2025., 15 часов 56 минут (местного) 26.06.2025., 08 часов 56 минут (московского) |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Филиал ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС |
| Ведомственная принадлежность: | Министерство энергетики |
| Место аварии: | Пролеты опор 47-48 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2, район имени Лазо, Хабаровского края. |
| Краткое описание аварии: | 26.06.2025 в 15 час. 56 минут (время местное) произошло отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2х и более объектах электроэнергетики, в результате пробоя воздушно - изоляционного промежутка между проводами на пересечении ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток (собственность ООО «Транснефть – Дальний Восток») в пр. опор №№ 1036, 1037 с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в пролете опор 47-48 (Л-516), собственность - Филиал ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС) |
| Последствия аварии: | Прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более на 2х более, продолжительностью 30 минут и более |
| 1.Технические причины аварии: | Увеличения стрелы провиса проводов ВЛ 500 кВ (в том числе связанного с температурным коэффициентом расширения провода); с уменьшением габарита проводов ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2 до земли в зоне ответственности филиала ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС, выдавливания фундамента опор №№ 1036, 1037 фидера 10 кВ ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток на высоту 1,7 м. с отклонением от вертикальной оси опоры № 1037 (собственность ООО «Транснефть – Дальний Восток» |
| 2. Организационные причины аварии: | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов. |
| 3. Технические мероприятия: | 3.1.1 Провести осмотр состояния просек заходов ВЛ 220 кВ на следующие тяговые подстанции: – ПС 220 кВ Кругликово/т; ПС 220 кВ Дор-мидонтовка/т; ПС 220 кВ Аван/т; ПС 220 кВ Розенгартовка/т; ПС 220 кВ Бикин/т. При необходимости произвести чистку просек от ДКР высотой 4м и выше на заходах ВЛ 220 кВ. 3.1.2 Филиалу ПАО «Россети» МЭС Востока провести уточняющие замеры габаритов пересечений с ВЛ 6-110 кВ субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия). 3.1.3 Привести состояние просеки ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т - Аван/т (Л-230) в пролете опор №№ 59-60 в нормативное состояние. Выполнить расчистку трасс от ДКР высотой 4 м и выше. 3.1.4 Провести внеплановое тепловизионное обследование участков ВЛ 220 кВ на заходах на тяговые подстанции: ПС 220 кВ Кругликово/т; ПС 220 кВ Дормидонтовка/т; ПС 220 кВ Аван/т; ПС 220 кВ Розенгартовка/т; ПС 220 кВ Бикин/т, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Трансэнерго – Дальневосточная дирекция по электроснабжению, на которых имеются соединения проводов, с устранением аварийных нагревов. 3.1.5 Провести внеплановое тепловизионное обследование всех участков ВЛ 220 кВ в зоне эксплуатационной ответственности Транс-энерго – Дальневосточная дирекция по электроснабжению, на которых имеются соединения проводов (за исключением ВЛ и ПС указанных в пункте 3.1.5). По итогам обследования составить план-график устранения выявленных замечаний к соединениям проводов. 3.1.6 По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных мероприятий устранить замечания к габаритам в пролетах пересечений с ВЛ, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики. 3.1.7 Реализовать электропитание основного и резервного каналообразующего оборудования ПС 110 кВ 1Р и ПС 110 кВ Стройиндустрия от двух независимых источников питания, обеспечивающих автономную работу оборудования в течении не менее 30 минут. 3.1.8 В соответствии с проектом, разработанном по п.3.2.8 организационных мероприятий, реализовать проектное решение пересечения ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток в пр. опор №№ 1036, 1037 с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в пролете опор 47-48. 3.1.9 Выполнить послеаварийные проверки устройств ПА на подстанциях, перечисленных в разделе 2.6 акта расследования. Результаты проверки с графиком устранения замечаний направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ. 3.1.10 Провести послеаварийную проверку автоматического выключателя (на срабатывание защит) в цепи питания оборудования каналов связи на ПС 110 кВ 1Р. При необходимости заменить. 3.1.11 Выполнить внеочередные замеры стрел провиса проводов в пролете опор 47-48 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в период максимальных температур наружного воздуха в 2025, 2026 годах. По результатам измерений принять решение о необходимости регулировки стрелы провиса. |
| 4. Организационные мероприятия: | 3.2.1 Филиалу ПАО «Россети» МЭС Востока актуализировать перечни пересечений с ВЛ 6 (10) - 110 кВ субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия) с указанием нарушений габаритов до пересекаемых ВЛ. Перечни согласовать с субъектами электроэнергетики и с потребителями электрической энергии с указанием даты ликвидации негабаритов. 3.2.2 По результатам выполнения замеров габаритов по п. 3.1.3 технических мероприятий составить перечни пересечений с указанием нарушений габаритов до пересекаемых ВЛ. Перечни согласовать с субъектами электроэнергетики и с потребителями электрической энергии с указанием даты ликвидации негабаритов. 3.2.3 Провести инженерные осмотры всех ВЛ 10 кВ по всей длине с разработкой ведомости дефектов и с фиксацией в них замечаний к состоянию элементов ВЛ, фундаментов, просек, габаритов в пролетах пересечений с другими ВЛ 110 кВ и выше (а также с автодорогами, сооружениями и т.д.). Составить план-график устранения замечаний к габаритам в пролетах пересечений с ВЛ, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики. 3.2.4 По результатам выполнения пункта 3.2.3. согласовать план-график устранения замечаний к габаритам в пролетах пересечений с ВЛ 110 кВ и выше, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики с собственниками этих ВЛ. 3.2.5 Обеспечить взаимодействие ООО «Транснефть — Дальний Восток» с филиалом ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС в части передачи информации по нарушению габаритов и другим дефектам на линиях электропередач о оборудовании подстанций, устройствах РЗА и СДТУ в соответствии с п. 5.3 Положения о взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления от 05.07.2023. 3.2.6 Привести в актуальное состояние паспорт ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 с заполнением всех параметров ВЛ. 3.2.7 Филиалу АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» обеспечить функционирование независимых каналов связи с ПС 110 кВ 1Р, ПС 110 кВ Стройиндустрия, ПС 110 кВ Спутник в направлении диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине (в том числе с обеспечением независимого электропитания оборудования СДТУ основного и резервного каналов связи и ТМ). 3.2.8 Разработать проект пересечения ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток в пролете опор 1036-1037 с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в пролете опор 47-48 с учетом требований ПУЭ п.2.5.221. 3.2.9 Провести внеплановый инструктаж персоналу ООО «Транснефть - Дальний Восток» в части своевременной передачи информации о выявленных неисправностях (отступлении от проектных решений и т.д.) в соответствии с пунктом 5.3. Положения о взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления от 05.07.2023. 3.2.10 Провести внеплановый инструктаж персонала филиала ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС в части своевременной передачи информации о выявленных неисправностях (отступлении от проектных решений и т.д.) в соответствии с пунктом 5.3. Положения о взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления от 05.07.2023. |
| 5. Извлечённые уроки: | 5.1. Усилить контроль за выполнением в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. 5.2 Особый контроль к габаритам в пролётах пересечений с ВЛ 110 кВ и выше, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики с собственниками этих ВЛ. |
| 6. Фото места происшествия: |  |